## Slide 1
量精度高
常用传感器安装及日常维护重点

## Slide 2
二 常用传感器讲解及安装
目 录
常用传感器日常维护
一 传感器通用技术
三

## Slide 3
一 传感器通用技术

## Slide 4
nKJ90X型安全监控系统于90年代研发成功以来经过近20年
的不断完善与改进， 在2018年第一批取得符合AQ6201、 安 全监控系统升级改造技术方案要求的安全监控系统， 目前市 场占有率在统配煤矿中达到30%以上。
一、 传感器通用技术
1） KJ90X安全监控系统介绍

## Slide 5
模拟式分站
分站端接
收信号
模拟量信号传输受干扰影响机理
优点： 成本低、 兼容性好。
缺点： 极易受干扰、 传输信息量少。
传统频率/电流传输
模拟量传输： 即用频率或电流作为媒介传输信号， 如
(200~1000)Hz、 (4~20)mA。
一、 传感器通用技术
2） 数据传输方式
传感器
输出信
号
干扰信 号

## Slide 6
数字传输： 即用数字编码信号， 直接传输数字量。 应用时涉
及传输制式和传输协议。
优点： 传输信息准确、 可靠， 信息传输量大。
缺点： 成本稍高、 协议兼用难度大。
一、 传感器通用技术
2） 数据传输方式
CRC校验流程 多信息数字编码传输
RS485/CAN总线传输
数字化 传感器
总线式分站

## Slide 7
传感器的数字化和智能化： 新型传感器采用了ARM处理器设计， 具有
多信息处理和更强的信号分析能力， 从而实现传感器故障自诊断， 多 信息上传等。 如： 故障自诊断信息、 身份信息、 调校信息等。
一、 传感器通用技术
2） 数据传输方式
采用ARM内核处理器，增 强故障诊断、信号处理
采用表面刷胶工艺，
避免电路腐蚀及损坏
采用多级电源稳压及供 电监测，保障可靠性
电路升级
老传感器主板 新传感器主板

## Slide 8
静电干扰： 井下随着各类带电设备的增多， 电压等级的提高，
局部接地不良等， 同样会导致局部设备表面带电。 同时监控 主机等在地面机房长期运行过程中遭受静电的影响。
一、 传感器通用技术
3） 抗干扰性
静电试验
等级的指 标要求：

## Slide 9
浪涌 （冲击） 干扰： 雨天雷电及大型设备启停对电网的冲击，
导致设备运行不稳定或损毁。
一、 传感器通用技术
3） 抗干扰性
浪涌 （冲击）
试验等级的指 标要求：

## Slide 10
3） 抗干扰性
电磁辐射干扰： 井下无线通信设施， 以及变频、 配电开关等。
电磁辐射试
验等级的指 标要求：
一、 传感器通用技术

## Slide 11
一、 传感器通用技术
3） 抗干扰性
脉冲群试验
等级的指标 要求：
脉冲群干扰： 井下供配电线缆及设施。

## Slide 12
重庆院目前达到的技术水平：
抗干扰 （EMC） 技术设计达到： 地面设备4级静电抗扰度试验， 评价等级为A； 3 级电磁辐射抗扰度试验， 评价等级为A； 4级脉冲群抗扰度试验， 评价等级为A； 交 流电源端口4级、 直流电源与信号端口4级浪涌 （冲击） 抗扰度试验， 评价等级为A。
比国家要求提升了一至两个等级！
一、 传感器通用技术
3） 抗干扰性
设计： 采用屏蔽、 数字模 块设计、 信号滤波等
外壳： 增加电气间隙、 增 加静电吸收器件等
电路： 采用隔离、 钳位、 储能等
抗干扰处理技术措施：

## Slide 13
提升原因： 由于井下作业的特殊性， 在作业时往往存在高温、 高湿、
粉尘大等各种恶劣的环境。 设备长时间运作在该环境中极易出现运 行不稳定或损毁。 5号文件中单独将提升传感器防护等级列为一项条 款， 但鉴于技术难度， 对采掘面应用的传感器防护等级由IP54提升 到IP65。 以下为传感器现场使用一段时间后的内部图：
一、 传感器通用技术
4） 防护性能
IP54防护等级 IP65防护等级

## Slide 14
防护措施： 通过采用不锈钢模内注塑工艺， 在不锈钢内部注
塑成型密封腔体， 确保了密封面的规则平整， 从而既保障了 不锈钢外壳的现场抗砸、 抗摔， 又确保了整机的密封性能 ， 将防护等级提升至IP65以上。
一、 传感器通用技术
4） 防护性能
传统不锈钢胶皮密封方式
不锈钢模内注塑工艺
进水点

## Slide 15
u主要功能：
1.抽采数据监测及管理功能， 实现瓦斯抽采在线测量数据、人工测量数据 的集中监测管理及发布；
2.瓦斯抽采效果在线评判功能， 实现瓦斯抽采基础条件评判和抽采效果评 判， 结合煤层基本参数、抽采计量数据实时评价抽采效果， 并预估达标时 间， 自动生成达标报告等；
一、 传感器通用技术
5） 瓦斯抽采智能管控技术

## Slide 16
u主要功能：
3.整合瓦斯抽采系统监测、控制、维护为一体， 实现瓦斯抽采监测、瓦斯 抽采泵站控制、抽采管网控制、管道放水、维护保养为统一平台， 提升瓦 斯抽采一体化管理能力；
4.实现抽采泵站实现无人值守功能， 实现抽采设备的故障预警与诊断、抽 采泵站一键启停、一键轮换、故障轮换、分流输送高低浓瓦斯；
5.实现抽采管网智能调控功能， 远程调控管网阀门， 实现区域抽采负压调 节、高低浓度抽采系统自动分流， 降低人工工作量。
6.实现抽采放水智能管理功能， 通过气动智能放水器， 实现抽采管网自动 放水、放水量统计、放水器状态管理等。
一、 传感器通用技术
5） 瓦斯抽采智能管控技术

## Slide 17
一、 传感器通用技术
5） 瓦斯抽采智能管控技术

## Slide 18
一、 传感器通用技术
5） 瓦斯抽采智能管控技术

## Slide 19
●地面井处于野外且呈散布状态。
●设备直接暴露于野外，环境更加恶劣。
●地面井预抽计量设备仍有防爆要求（与井下要求相同）。
●地面井计量设备不能采用有源供电和有线传输方式。
●地面井预抽流量增加快、衰减也快，流速变化范围大。
计量设备特点：
★具备ia防爆等级； ★自供电； ★远距离无线传输； ★耐受（低温、高温、潮湿、
干燥、雷电）能力强；
2019版《防治煤与瓦斯突出细则》对地面井预抽做出规定：每口地面井预抽煤
层瓦斯量应当准确计量；
一、 传感器通用技术

## Slide 20
●系统采用风光互补自主发电、无线数据传输技术，无需外部连线，方便实现分布式监 测，现场安装方便；
●监测数据可直接无缝接入煤矿安全监控系统，方便监管；
●具有人员靠近报警、开箱报警、视频联动等野外防盗防破坏功能； ●云平台数据收发。
配置建议：DMJ-FG1风光互补发电成套装置、KJ30-D瓦斯抽
采地面井计量监控箱、FHX-2采计量仪表防护箱、管道激光、 GD3(B)威力巴流量计各1套。
一、 传感器通用技术
6） KJ30-D地面井瓦斯抽采计量监测技术
KJ30-D瓦斯抽采地面 井计量监控箱
FHX-2采计量 仪表防护箱
DMJ-FG1风光互补
发电成套装置

## Slide 21
测温数据直接进入
监控软件
1个工作面配置建议：3套CQB1矿用本安型 气体采样器、1套光纤测温系统。
一、 传感器通用技术
7） CQB1采空区防火关键参数监测技术

## Slide 22
就地测量
采空区气体浓度测量装置
能为用户做些什么：
●实现采空区防火关键参数的实时在线监测
●采空区火灾隐患的精确定位
一、 传感器通用技术
7） CQB1采空区防火关键参数监测技术
●指导工作面安全防范措施的投入与抽采效果后评估（甲烷浓度）
●监测煤自燃“三带 ” （散热带、氧化升温带和窒熄带）演变趋势
u实现采空区防火关键参数O2、CO、CH4和温度的在线实时监测
采空区光纤温度测量装置

## Slide 23
一、 传感器通用技术
u 应用效果展示与分析方法

## Slide 24
●实现投入成本小。
下一代采空区发火6参数产品： C2H4、 C2H2、 CO、 CH4、 CO2、 O2
优势与特点：
●测量的数据直接接入监控系统，实现安全数据一体化监视；
●就地取样、快速测量，5分钟实现浓度准确测量；
●定制光纤防砸；
●整体小巧、安装移动方便、使用简单；
一、 传感器通用技术
7） CQB1采空区防火关键参数监测技术

## Slide 25
ZKC6（A）瓦斯抽放参数测定仪
(测量流量、激光瓦斯、一氧化
碳、压力、温度、大气压)
CD3(A)型瓦斯抽放参数测定仪
（专测流量、压力、温度、 大气压）
便携式管道激光甲烷测定仪 （专测瓦斯、压力、温度）
正在研发
8） 便携式瓦斯抽放参数测定仪
一、 传感器通用技术

## Slide 26
常用传感器讲解及安装
二

## Slide 27
名称 | 测量范围 | 精度 | 工作原理 | 寿命 | 抗干扰性
载体催化 | 0-4% | 较高 | 载体催化技术 | 一般 | 易受 （H2S、 SO2） 等 气体影响
热导 | 0-100% | 低 | 热导原理 | 短 | 易受温湿度影响
红外线 | 0-100% | 高 | 非色散红外气体 检测技术 | 长 | 受水汽、 烷烃气体影 响
激光 | 0-100% | 高 | 半导体激光吸收 光谱检测技术 | 长 | 不受任何背景气体因 素影响
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器

## Slide 28
【1】甲烷气体检测技术——载体催化检测技术
载体催化元件——俗称黑白元件， 是通过甲烷在 “黑元件 ”上与氧 气进行无焰燃烧释放热量， 从而引起电阻变化来检测甲烷浓度。
CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O + 795.5kJ
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
载体催化元件构成图 惠更斯电桥转换电路

## Slide 29
优点：
★信号处理及电路设计简单； ★成本低廉；
缺点：
★只能测量低浓度；；
★存在自然衰减现象；
★宜受硫化物等中毒；
★存在“双值”误区
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
【1】甲烷气体检测技术——载体催化检测技术

## Slide 30
主要技术指标：
a. 工作电压： 9～25V DC
b. 工作电流： ≤50mA/24VDC
c. 测量范围： 0～4.00%CH4
d. 测量误差： 0.00～ 1.00%CH4 ≤±0.10%CH4 1.00～3.00%CH4 ≤真值的±10% 3.00～4.00%CH4 ≤±0.30%CH4
e. T90响应时间： ≤20s
f. 稳定性： 不小于15天
g. 元件寿命： 不小于1年
h. 防护等级： IP65
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
【1】甲烷气体检测技术——KG9701B型低浓度甲烷传感器
KG9701B型低浓度甲 烷传感器
i. 防爆标志： Exdia I Mb

## Slide 31
【2】甲烷气体检测技术——热导检测技术
热导元件基本结构与载体催化元件一致，其检测原理是依靠待测 气体导热系数与空气存在的差异，使敏感元件侧因温度散失而导致温 度变化，从而导致铂电阻丝阻值改变令电桥平衡。该电阻变化与待测 气体浓度成正比。
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
载体催化元件构成图 惠更斯电桥转换电路

## Slide 32
优点：
★可实现高浓度测量；
★处理电路简单；
★成本低；
缺点：
★对高、低段浓度响应信号弱； ★受环境温度、水汽等影响大； ★零漂大；
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
【2】甲烷气体检测技术——热导检测技术
★容易断丝（丝径不大于20um）；

## Slide 33
主要技术指标：
a. 工作电压： 9～25V DC
b. 工作电流： ≤60mA/24VDC
c. 测量范围： 0～4.00~100.0%CH4
d. 测量误差： 0.00～ 1.00%CH4 ≤±0.10%CH4 1.00～3.00%CH4 ≤真值的±10% 3.00～4.00%CH4 ≤±0.30%CH4 4.00～40.0%CH4 ≤真值的±10% >40.0%CH4 ±10% CH4
e. T90响应时间： ≤20s
f. 稳定性： 不小于15天
g. 元件寿命： 载体催化不小于1年， 热导不小于3年
h. 防护等级： IP65 i. 防爆标志： Exdia I Mb
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
【2】甲烷气体检测技术——KG9001C型高低浓度甲烷传感器
KG9001C型高低浓度 甲烷传感器

## Slide 34
作为国内最早从事载体催化和热导检测技术研究并形成产业化的厂家之一， 重
庆院拥有集团内部唯一的甲烷元件研发制造基地。 由于长期对该技术原理的深入研 究， 研发的KG9701B和KG9001C甲烷传感器一直是行业内的标杆产品， 一度是 各厂家竞相模仿对象。
元件2018-2020年产量181554套， 2021年产量81582套。
KG9701、 KG9001甲烷传感器2018-2020年销售35823套， 2020年销售 18684套。
1） 甲烷类传感器
【2】甲烷气体检测技术
二、 常用传感器讲解及安装

## Slide 35
【3】甲烷气体检测技术——红外气体检测技术
每种具有极性分子结构的气体，如SO2、CO2、H2O、CH4等，在原子 做非对称阶跃等级振动时需要吸收一定能量，该能量对应的红外线波长， 即为该气体的特性吸收波长。且吸收特性符合郎伯比尔定律：
l=I0(1-ek)
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器

## Slide 36
★元件寿命长；
缺点：
★元件输出非线性，处理电路复杂； ★受烷烃气体干扰；
★受冷凝水影响；
优点：
★全量程检测； ★调校周期长； ★不存在中毒；
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
【3】甲烷气体检测技术——红外气体检测技术

## Slide 37
【3】甲烷气体检测技术——GJG100H （B） 型红外甲烷传感器
主要技术指标：
a. 工作电压： 9～25V DC
b. 工作电流： ≤50mA/24VDC
c. 测量范围： 0～ 100.0%CH4
d. 测量误差： 0.00～ 1.00%CH4 ≤±0.06%CH4
1.00～ 100.0%CH4 ≤真值的±6%
e. T90响应时间： ≤25s
f. 稳定性： 不小于60天
g. 元件寿命： 不小于5年
h. 防护等级： IP65 GJG100H （B） 型红外甲烷传感器
i. 防爆标志： Exia I Ma
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器

## Slide 38
激光气体检测与红外气体检测均是基于气体对特征波长的吸收进行
测量，但激光利用的是近红外波段，带宽更窄（＜1nm） 。并基于光谱 扫描的谐波检测方式进行测量。选择性更好、稳定性更高。
1） 甲烷类传感器
【4】甲烷气体检测技术——激光气体检测技术
激光气体检测光谱范围 激光气体检测原理示意图
二、 常用传感器讲解及安装

## Slide 39
优点：
★全量程高精度检测； ★调校周期长；
★不存在中毒；
★元件寿命长；
★不受其它气体及水汽影响
缺点：
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
★处理信号多、电路复杂，技术难度高；
★成本高；
【4】甲烷气体检测技术——激光气体检测技术

## Slide 40
1） 甲烷类传感器
【4】甲烷气体检测技术——激光气体检测技术
1.测量精度高， 4%； 响应时间不大于10s；
2.基于自校准技术， 调校周期长， 稳定时间可达180天， 实际可更长；
3.智能化程度高； 身份识别； 故障自诊断； 供电电压、 电流监测； 地址冲
突侦测； 基于信号相关性监测， 实现检测零误报；
4.防护等级高过行业内同类产品， 达IP66。
二、 常用传感器讲解及安装
第 一 代 第 二 代
功耗降低50%

## Slide 41
【4】甲烷气体检测技术——激光气体检测技术
专利技术“一种具有自动线性校正功能的激光气体检测方法”， 行业内 首次实现了激光甲烷浓度自动标校功能， 提高了传感器长期稳定性。 为集团 内唯一拥有激光检测技术相关自主知识产权的单位。
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
参考气室
测量气室
密封参考气室双光路实物图及专利证书

## Slide 42
u主要技术指标：
工作电压范围： (9～25)V DC；
测量范围： (0～ 100)%CH4；
测量误差： (0～ 1)%CH4时， ±0.04%CH4，
(1～ 100)%CH4时， 真值的±4%；
响应时间不大于 10s；
防爆型式： 矿用本质安全型， 防爆标志为 Exia I Ma。
防护等级： IP66;
1） 甲烷类传感器
【4】甲烷气体检测技术——GJJ100(A)型煤矿用激光甲烷传感器
二、 常用传感器讲解及安装
GJJ100(A)型煤矿用 甲烷传感器

## Slide 43
u主要技术指标：
工作电压范围： (9～25)V DC；
测量范围： (0～ 100)%CH4；
测量误差： (0～ 1)%CH4时， ±0.04%CH4，
(1～ 100)%CH4时， 真值的±4%；
响应时间不大于45s；
防爆型式： 矿用本质安全型， 防爆标志为 Exia I Ma。
防护等级： IP66;
1） 甲烷类传感器
【4】甲烷气体检测技术——GJJ100G型煤矿管道用激光甲烷传感器
二、 常用传感器讲解及安装
GJJ100G型煤矿管道 用甲烷传感器

## Slide 44
【5】通用安装要求（AQ1029-2019）
6.1.1 甲烷传感器应垂直悬挂， 距顶板 （顶梁、屋顶） 不得大于300mm， 距巷道侧壁 （墙壁） 不得小于200mm， 并应安装维护方便， 不影响行人 和行车。
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器

## Slide 45
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
【6】采煤工作面安装要求（AQ1029-2019）

## Slide 46
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
【6】采煤工作面安装要求（AQ1029-2019）

## Slide 47
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
【6】采煤工作面安装要求（AQ1029-2019）

## Slide 48
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
【7】掘进工作面安装要求（AQ1029-2019）

## Slide 49
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
【7】掘进工作面安装要求（AQ1029-2019）

## Slide 50
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
【7】掘进工作面安装要求（AQ1029-2019）
【8】其它安装要求（AQ1029-2019）

## Slide 51
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
【8】其它安装要求（AQ1029-2019）

## Slide 52
二、 常用传感器讲解及安装
1） 甲烷类传感器
【8】其它安装要求（AQ1029-2019）

## Slide 53
O:+4H+4e一2HO
一氧化碳传感器主要用于监测煤矿井下煤层自然或机车尾气情况， 该传感器
应用数量仅次于甲烷产品。 受矿用应用条件限制 （分辨率、 检测精度、 功耗等）， 目前适用于煤矿现场应用的技术只有电化学检测。 检测原理如下：
2） 一氧化碳传感器
【1】一氧化碳气体检测技术——电化学检测技术
二、 常用传感器讲解及安装

## Slide 54
【1】一氧化碳气体检测技术——电化学检测技术
该检测原理依靠气体的化学反应进行， 而针对煤矿现场复杂气体应用环境，
该化学反应存在较严重的气体交叉响应 （乙炔、 乙烯、 氢气、 一氧化氮） 。 因此， 各元件厂家均会针对该问题进行优化， 其中， 英国CITY公司是目前应用相对最
二、 常用传感器讲解及安装
2） 一氧化碳传感器
好的。

## Slide 55
主要技术指标：
a. 工作电压： 9～25V DC
b. 工作电流： ≤20mA/24VDC
c. 测量范围： 0～ 1000ppm
d. 测量误差： 0.00～ 100 ≤±4ppm
100～500 ≤真值的±5% 500～ 1000 ≤真值的±6%
e. T90响应时间： ≤35s
f. 稳定性： 不小于15天
g. 元件寿命： 不小于1年
h. 防护等级： IP65
i. 防爆标志： Exia I Ma
二、 常用传感器讲解及安装
2） 一氧化碳传感器
【2】电化学一氧化碳检测技术——典型产品GTH1000型一氧化碳传感器
GTH1000型一氧化碳传感器

## Slide 56
【3】通用安装要求（AQ1029-2019）
7.1.1 一氧化碳传感器应垂直悬挂， 距顶板 （顶梁、屋顶） 不得大于 300mm， 距巷道侧壁 （墙壁） 不得小于200mm， 并应安装维护方便， 不影响行人和行车。
二、 常用传感器讲解及安装
2） 一氧化碳传感器

## Slide 57
二、 常用传感器讲解及安装
2） 一氧化碳传感器
【3】通用安装要求（AQ1029-2019）

## Slide 58
二、 常用传感器讲解及安装
2） 一氧化碳传感器
【4】通用安装要求（AQ1029-2019）

## Slide 59
技术指标 | 机械风表 | 超声涡街原理 风速传感器 | 微差压检测原理 风速传感器 | 超声时差原理 风速传感器
检测范围 （m/s） | 0.2~25.0 | 0.4~15.0 | 0.1~15.0 | 0.05~20.0
检测误差 (m/s) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
湿度粉尘影响 | 大 | 大 | 无 | 无
二、 常用传感器讲解及安装
3）风速传感器

## Slide 60
3）风速传感器
【1】风速检测技术——超声波时差检测技术
1.始动风速低， 0.02m/s的风速即可稳定检测， 能够精准捕捉风向变化； 2.测量上限高， 测量下限低， 正反向风速测量， 可满足煤矿井下所有测 风需求；
3.容错性高， 双声道冗余设计方式， 测量结果可靠性更高；
4.智能化程度高： 具有超声波换能器故障自诊断功能； 具有供电电压不 足智能提醒功能； 具有“黑匣子”功能；
二、 常用传感器讲解及安装

## Slide 61
u用途： 用于连续实时监测煤矿井下进、 回风巷 道内的风速和风向。
u功能： 具有巷道风速正反向测量、显示传输功 能； 具有设备故障自诊断功能； 具有风速报警 设置及报警功能； 具有485传输功能；
u主要技术指标：
工作电压： (9～25)VDc； 测量范围： (0.05 ~ 20)m/s， 双向,防爆型式： 矿用本质安全型， 防 爆标志为 Exia I Ma。
3）风速传感器
【1】风速检测技术——GFC20(A)矿用超声波风速传感器
二、 常用传感器讲解及安装

## Slide 62
二、 常用传感器讲解及安装
3）风速传感器
【2】通用安装要求（AQ1029-2019）

## Slide 63
在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
主要技术指标：
a. 工作电压： 9～25V DC
b. 工作电流： ≤20mA/24VDC c. 测量范围： -30.0℃ ~ 200℃ d. 测量误差： ≤±2.5% （FS）
e. T90响应时间： ≤10s
f. 防护等级： IP65
g. 防爆标志： Exia I Ma
pt100是铂热电阻， 它的阻值会随着温度的变化而改变。 核心部分由陶瓷基
地上缠绕铂金属丝绕制而成。 PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆，
4）温度传感器
【1】温度检测技术——PT100温度检测技术
二、 常用传感器讲解及安装

## Slide 64
二、 常用传感器讲解及安装
4）温度传感器
【2】通用安装要求（AQ1029-2019）

## Slide 65
主要技术指标：
a. 工作电压： 9～25V DC
b. 工作电流： ≤20mA/24VDC c. 动作值调节范围： 0.5A～60A d. 动作值允许误差范围： ≤10% e. 响应时间： ≤1s
f. 防护等级： IP65
g. 防爆标志： Exia I Ma
设备工作会消耗电流， 因此设备开停一般通过检测其供电线路有无电流通
过进行检测。 当电缆有电流流过时会在其周围产生磁场， 电流越大磁场越强。
5）设备开停传感器
【1】设备开停传感器——GKT0.5L型开停传感器
二、 常用传感器讲解及安装

## Slide 66
将传感器支架电缆压块卡在被控设备开关负荷一侧的电缆胶皮上， 安装示意
图见图 3。按遥控器的 “上”或 “下”键， 进入实际测试数值界面， 将传感器围 绕线缆转动至显示值最大后紧固， 完成安装。
5）设备开停传感器
【2】安装要求
二、 常用传感器讲解及安装

## Slide 67
【1】其它传感器——GPD1/120型矿用压力传感器
u 用途： 用于监测煤矿井下巷道两点间压差、 隔墙密 闭内外差压、 巷道大气压力， 实现老塘漏风、 隔墙 密闭质量的连续监测。
u 功能： 具有同时测量、 显示、 传输煤矿井下巷道两 点间压差、 隔墙密闭内外压差、 巷道大气压力的功 能； 具有超限报警功能；
u 主要技术指标：
工作电压： (9～25)VDc； 差压测量范围： （-
1000~1000） Pa； 大气压测量范围： （80~120） kPa； 防爆型式： 矿用本质安全型， 防爆标志为 Exia I Ma。
二、 常用传感器讲解及安装
6）其它传感器

## Slide 68
【2】其它传感器——GFK30W矿用无线风筒开关传感器
u用途： 用于长时间连续监测煤矿井下掘进工作面或采煤工作面局部通 风机风筒开关状态。
u功能： 具有同时测量、显示、传输局部通风机风筒开关状态的功能； 无线信号传输距离： 50m （无遮挡） 。
特点： 1.无引线设计， 方便移动； 无线信号传
输， 50m传输距离； 电池供电， 电池寿命长达 2月以上； 【注： 无线传感器供电时长： 甲烷 （ 15天） 、一氧化碳 （30天） 、温度 （30天） 】
2. 配合无线甲烷等传感器， 可以实现掘进工作 面的全无线监控， 回撤方便；
二、 常用传感器讲解及安装
6）其它传感器

## Slide 69
1.始动流速低， 可达0.05m/s；
2.测量精度高， 1%F.S， 直接测出管道截面直径 上的平均流速；
3.全畅通， 无阻测量， 0压损；
4.插拔式安装拆卸工艺， 拆卸方便；
5.通用性强， 涵盖DN50～DN1000管道；
6.智能化程度高： 超声探头故障判识和维护提
醒； 管径输入错误自动判识； 压力温度故障自
诊断； 供电电压不足、 电流异常智能提醒、本 地累计、 日志查询。
【3】其它传感器——GQLC30矿用本安型超声波气体流量传感器
二、 常用传感器讲解及安装
◆
θ
◆
◆
◆
◆
L
6）其它传感器
超声波探 头A
超声波探
头B
流
速V

## Slide 70
适应管径： (80～ 1200)mm； 流速测量范围： (0.5～30)m/s；
压力范围： (20～ 150)kPa；
1.测量下限相比同类产品低， 可达1m/s；
2.一体化插拔式安装拆卸工艺， 拆卸方便；
3.上电自动清零， 维护过程简单；
4.全中文显示， 人机交互简单；
5.智能化程度高： 具有压力、温度测量故障自诊 断功能； 具有供电电压不足、 电流异常智能提醒 功能； 自清零清零机构工作状态监测； 具有本地 日月年累计及查询功能； 工作日志记录及查询；
二、 常用传感器讲解及安装
6）其它传感器
【4】其它传感器——GD3(D)瓦斯抽放多参数传感器

## Slide 71
二、 常用传感器讲解及安装
6）其它传感器
【5】通用安装要求（AQ1029-2019）

## Slide 72
二、 常用传感器讲解及安装
6）其它传感器
【5】通用安装要求（AQ1029-2019）

## Slide 73
常用传感器日常使用维护
三

## Slide 74
1）模拟量传感器通用功能
【1】传感器主板的组成
通讯部分
元件部分
电源部分
遥控部分
显示部分
运算部分
接线座部分
三 、 常用传感器日常使用维护

## Slide 75
V-----电源正（9-24VDC） G-----电源负 K-----外壳 B-----RS485-(CAN） A-----RS485+(CAN） F----- 频率输出
1）模拟量传感器通用功能
【1】传感器主板接线柱标识
三 、 常用传感器日常使用维护

## Slide 76
1） 界面显示自检功能
传感器日常使用中由
于时间或环境的影响， 使得 元器件老化或损坏。 传感器 显示不全易导致现场监测数 据观察不准确， 显示值与实 测值不符合。
三 、 常用传感器日常使用维护
1）模拟量传感器通用功能
【2】开机信息显示

## Slide 77
【2】开机信息显示
2） 软件版本显示功能
在开机过程中， 传 感器显示窗可显示当前 传感器使用的软件版本 型号。
三 、 常用传感器日常使用维护
1）模拟量传感器通用功能

## Slide 78
【2】开机信息显示
3） 通讯地址显示功能
显示该总线输出设备 的地址码， 频率及电流输 出设备不现实该项。
三 、 常用传感器日常使用维护
1）模拟量传感器通用功能

## Slide 79
首先， 传感器正常工作后， 按 遥控器 “S”键到该选项， 利用
“ ”“ ”进行更改， 可实现 485总线 （R） 、 CAN总线(C)、 频率信号(P)之间的切换。
其次， 打开传感器后盖， 将传感器黄色线缆从 “A” 改到 “ F”。
1）模拟量传感器通用功能
【3】通讯方式更改
三 、 常用传感器日常使用维护

## Slide 80
【4】通讯地址更改
总线型模拟量传感器功能 项 “ D”为设备地址更改项 ， 可通过遥控器 “ ”“ ” 键来实现地址码的更改。
注意：设置设备地址时不 得与同一台分站上的其他 设备地址重复，否则将导 致该设备数据无法上传。
三 、 常用传感器日常使用维护
1）模拟量传感器通用功能

## Slide 81
该功能主要用于检测传感 器输出数值的准确性， 目前 常运用于分级报警测试。
首先进入功能项 “ 5” ， 此时显示 “OFF”， 同时按 遥控器上下键， 打开该功能。 使用上建或下建可以更改0- 4%的输出值。 测试完毕， 再 同时按上下键， 关闭该功能。
三 、 常用传感器日常使用维护
1）模拟量传感器通用功能
【5】 自检功能的打开与关闭

## Slide 82
a)、 “ HHH”检测信号超过了传感器的测量上限。
b)、 “ LLL”传感器负漂过大。 需要重新校准零点。
c)、 “ Er0”传感器元件模块工作异常， 或与主板连
接插头接触不良。
d)、 “ Er1”时， 测量通道器件无信号
e)、 “ Er2”时， 参考通道器件无信号
f)、 “ Er3”时， 温度补偿器件无信号
1）模拟量传感器通用功能
【6】常见故障显示及处理
三 、 常用传感器日常使用维护

## Slide 83
g)、 “ Er4”时， 压力补偿器件无信号
h)、 “ Er5”时， 激光器温控电路工作异常。
i)、 “ Er6”时， 信号放大处理电路工作异常。
j)、 “ Er7”时， 元件数据存储区等待初始化 ,
对元件模块进行初始化及标定。
k)、 “ Er8”时， 表示传感器供电电压过低
l)、 “ Er9”时， 表示传感器数据存储出现异常 , 更换数据存储E2芯片
1）模拟量传感器通用功能
【2】常见故障显示及处理
三 、 常用传感器日常使用维护

## Slide 84
井下应用环境复杂， 传感器常由于跌落、 撞击等造成损坏， 尤其外
观破损和变形， 极易导致连接的电路板损坏或密封性能下降， 最终致使 监测设备轻则无法开机， 重则发生误报。
2）传感器日常维护
【1】外观有无破损
三 、 常用传感器日常使用维护

## Slide 85
由于传感元件需直接与被测介质相接触， 并且部分传感器的传感元
件自身是有寿命期限的。 超期运行不仅测量性能无法保证， 而且稳定性 会大幅下降。 有寿命期限的元件 （1-2年）： 载体催化元件、 电化学一 氧化碳元件、 电化学氧气元件、 电化学硫化氢元件； 无寿命限制的元件： PT100温度元件、 压力元件、 霍尔元件、 红外气体元件、 热导元件等。
2）传感器日常维护
【2】元件寿命是否到期
三 、 常用传感器日常使用维护

## Slide 86
三 、 常用传感器日常使用维护
2）传感器日常维护
【3】传感器的标校
<1>执行依据

## Slide 87
<2>所需设备
玻璃转子流量计1个
流量计配套橡胶管 1套
配套气嘴 1个（2020年出 厂的机器，不再需要）
分站或9-25V直流稳压电 源1台
FYF3(A)型矿用遥控器1个
三 、 常用传感器日常使用维护
2）传感器日常维护
【3】甲烷传感器的标校

## Slide 88
三 、 常用传感器日常使用维护
2）传感器日常维护
【3】甲烷传感器的标校
<2>所需设备
2.00%CH4的标准甲烷气体
流量阀一套

## Slide 89
【3】甲烷传感器的标校
<3>标气的选择
针对催化原理甲烷传感器 的调校，在标准甲烷气体的选 择上需选用空气为平衡气的
气样，不能选择氮气为平衡 气的气样。
三 、 常用传感器日常使用维护
2）传感器日常维护

## Slide 90
【3】甲烷传感器的标校
<4>标校步骤
a. 开机预热
将传感器置于新鲜空气中，接 入电源，预热20分钟后方可进 行调校。
b. 零点标零
待传感器工作稳定后，查看传 感器是否显示为“0.00” 。如不为 “0.00”则需要进入功能“1”将其标 零。
如显示值在“0.05”误差范围内， 可用遥控器上下调节标零。
如显示值在“0.05”或更大误差 范围内，需将传感器后盖打开， 调节传感器主板电位器。
三 、 常用传感器日常使用维护
2）传感器日常维护

## Slide 91
<4>标校步骤
c. 线性调校
在完成零点标零的情况下，
进入功能“2”单元。将流量调至 200ml左右(红外、激光传感器 300ml) ，缓缓通入2%甲烷标准 气体。
看传感器显示值是否为
“ 2.00” ，如不是则用遥控器上下 键调整为“2.00”并保持90S。
三 、 常用传感器日常使用维护
2）传感器日常维护
【3】甲烷传感器的标校

## Slide 92
<4>标校步骤
d. 结束调校，退出遥控
关闭标气，撤下气嘴，待传 感器显示值恢复为正常监测值 后遥控退出。调校结束。
三 、 常用传感器日常使用维护
2）传感器日常维护
【3】甲烷传感器的标校

## Slide 93
【4】一氧化碳传感器的标校
<1>标气的选择
a. 零点标校背景气为99.9%氮气。
b.标气浓度值建议采用500ppm ， 不得低于200ppm
<2>所需设备
与甲烷传感器相同
<3>标校步骤
与甲烷传感器相同
三 、 常用传感器日常使用维护
2）传感器日常维护

## Slide 94
<1>气嘴匹配性
如传感器上未带气嘴时， 催化原理 （KG9701B\KG9001C） 和电化 学原理 （GTH1000一氧化碳） 需要使用带气孔气嘴， 方便传感器气室 气体置换。
GJG100J激光甲烷传感器由于气室自带通气孔， 需要使用不带气孔 气嘴。
2）传感器日常维护
【5】传感器的标校注意事项
三 、 常用传感器日常使用维护

## Slide 95
2）传感器日常维护
【5】传感器的标校注意事项
<2>标校一致性
调校操作时尽量零点和精度一起调校。
零点的漂移z0主要由元件自身和电路
失调电压两部分引起； 灵敏度k主要由元 件自身性能下降或激活特性增强而引起的 变化。
三 、 常用传感器日常使用维护
y = k * （x – z0）
z0 k

## Slide 96
<3>步骤完整性
在进行井下现场调校时一定要先进入遥控状态再调校，调校完成待传感器显 示数值恢复到现场正常监测值后再退出遥控状态。否则会出现调校数值上传。
2）传感器日常维护
【5】传感器的标校注意事项
三 、 常用传感器日常使用维护

## Slide 97
<4>步骤一致性
在进行井下现场调校时一定要按标校步骤操作，先预热，再清零，后校准。 对有两个参数需要标校时要分开进行，如KG9001C高低浓度甲烷传感器的标 校，建议采用两路以上通气管路，若不具备则需要遵循先低浓后高浓的原则。
<5>干活技巧性
传感器属于精密仪器，维护使用过程中不能采取暴力，在调校过程中气嘴 与传感器元件保护罩在拧紧时要注意使用力度，不可使用蛮力进行旋转，否 则过度的旋转有可能会导致元件出现损坏情况。
2）传感器日常维护
【5】传感器的标校注意事项
三 、 常用传感器日常使用维护

## Slide 98
【6】GKT0.5L型开停传感器
<1>状态不符或频繁切换
当电缆有电流流过时会在其周围产生磁场， 电流越大磁场越强。 由于现场
存在多条电缆并存的情况， 检测磁场相互干扰较大， 容易出现中心站显示设备开
停状态频繁切换或与实际工作状态不符的情况发生。
二、 常用传感器讲解及安装
2）传感器日常维护
电流在电缆周围产生的磁场 磁场感应接收电路示意图

## Slide 99
【6】GKT0.5L型开停传感器
<2>处理方法
a. 风机停止状态下查看实测值Q1并记录最大值(假设波动值为30-50,记录值 60)。
b. 风机运行状态下查看实测值Q2并记录最小值(假设波动值为110-120,记 录值100)。
二、 常用传感器讲解及安装
2）传感器日常维护

## Slide 100
【6】GKT0.5L型开停传感器
<2>处理方法
c. 输入密码” 556”进入功能设置。
二、 常用传感器讲解及安装
2）传感器日常维护

## Slide 101
【6】GKT0.5L型开停传感器
<2>处理方法
d. 上限值设定(根据前面实测值设定为” 100”)。
二、 常用传感器讲解及安装
2）传感器日常维护
出现前面界面后按”S”确认进入
设置如下,”S”切换;”上””下”
设置不同数值.

## Slide 102
【6】GKT0.5L型开停传感器
<2>处理方法
e. 下限值设定(根据前面实测值设定为”60”)。
二、 常用传感器讲解及安装
2）传感器日常维护
出现前面界面后按”S”确认进入
设置如下,”S”切换;”上””下”
设置不同数值.

## Slide 103
2）传感器日常维护
【6】GKT0.5L型开停传感器
<2>处理方法
f. 返回正常检测页面。
二、 常用传感器讲解及安装

## Slide 104
感谢聆听！