煤矿井下监测监控传感器
安设位置及依据一览表

依据标准：

AQ1029-2019《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》
《煤矿安全规程》（2025版）
《煤矿防灭火细则》（矿安〔2020〕156号）
AQ6201-2019《煤矿安全监控系统通用技术要求》
GB50581-2020《煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准》

编制日期：2026年6月14日

说  明

本表依据AQ1029-2019《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》、《煤矿安全规程》（2025版）、《煤矿防灭火细则》等现行标准编制，汇总了煤矿井下各类传感器的安设位置、类型及具体条款依据。

表中"必装"表示强制性规定，必须安装；"宜装"表示推荐性规定，建议安装；"建议装"表示依据相关文件或行业实践推荐安装。

各省（区）另有加严要求的，从其规定。

甲烷传感器（CH₄）、一氧化碳传感器（CO）、风速传感器、风向传感器、温度传感器、烟雾传感器、粉尘传感器、水位传感器等各类传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度及断电范围，应严格按《煤矿安全规程》及AQ1029-2019附录A的规定执行。

一、甲烷传感器（CH₄）

甲烷传感器是煤矿安全监控的核心，用于监测井下风流中甲烷浓度，实现超限报警与断电。

| 安设位置 | 要求等级 | 规范条款原文 |
| --- | --- | --- |
| 采煤工作面上隅角（T₀） | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第6.1.1条："长壁采煤工作面应在上隅角设置甲烷传感器T₀，距切顶线不得大于0.8m。" 报警浓度≥1.0%CH₄，断电浓度≥1.5%CH₄。 |
| 采煤工作面（T₁） | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第6.1.1条："U形通风方式在工作面设置甲烷传感器T₁。" 安设于工作面内，报警浓度≥1.0%CH₄。 |
| 采煤工作面回风巷（T₂） | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第6.1.1条："工作面回风巷设置甲烷传感器T₂，距回风口10~15m。" 报警浓度≥1.0%CH₄，断电浓度≥1.0%CH₄（高瓦斯/突出矿井）或≥1.5%CH₄（低瓦斯矿井）。 |
| 突出矿井采煤工作面进风巷（T₃） | ✅ 必装（突出矿井） | AQ1029-2019 第6.1.2条："煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T₁不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备时，应在进风巷设置甲烷传感器T₃。" |
| 被串采煤工作面进风巷（T₄） | ✅ 必装（串联通风） | AQ1029-2019 第6.1.3条："低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时，被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T₄。" |
| 掘进工作面（T₁） | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第6.3.1条："煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面必须在工作面设置甲烷传感器T₁，距迎头不得大于5m。" |
| 掘进工作面回风流（T₂） | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第6.3.1条："掘进工作面回风流中设置甲烷传感器T₂，距回风口10~15m。" |
| 突出矿井掘进面进风分风口（T₄） | ✅ 必装（突出矿井） | AQ1029-2019 第6.3.1条："煤与瓦斯突出矿井掘进工作面的进风分风口处应设置甲烷传感器T₄。" |
| 被串掘进工作面进风巷（T串） | ✅ 必装（串联通风） | AQ1029-2019 第6.3.2条："掘进工作面采用串联通风时，应在被串掘进工作面的局部通风机前3~5m处设置甲烷传感器T串。" |
| 掘进长度＞800m的掘进巷道中部（T分） | ✅ 必装（高瓦斯/突出矿井） | AQ1029-2019 第6.4.3条："高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于800m时，必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。" |
| 高瓦斯/突出矿井双巷掘进工作面混合回风流（T₃） | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第6.4.2条："高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进，在工作面混合回风流处设置甲烷传感器T₃。" |
| 采区回风巷测风站 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第6.5条："采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。"报警浓度≥0.5%CH₄。 |
| 一翼回风巷测风站 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第6.5条（同上） |
| 总回风巷测风站 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第6.5条（同上） |
| 回风流中的机电硐室进风侧 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第6.6条："设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器。"报警浓度≥0.5%CH₄，断电浓度≥0.5%CH₄。 |
| 架线电机车装煤点 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第6.7条："使用架线电机车的主要运输巷道内，装煤点处必须设置甲烷传感器，安设于装煤点下风侧3~5m。" |
| 高瓦斯矿井进风巷架线电机车段瓦斯涌出巷下风流 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第6.8条："高瓦斯矿井进风的主要运输巷道使用架线电机车时，在瓦斯涌出巷道的下风流中必须设置甲烷传感器。" |
| 兼做回风井的带式输送机井筒 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第6.10条："兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器。" |
| 采区/一翼/总回风巷内临时电气设备上风侧 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第6.11条："采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内临时施工的电气设备上风侧10~15m处应设置甲烷传感器。" |
| 煤仓上方 | ✅ 必装 | 《煤矿安全规程》（2025版）第499条："煤仓上方必须设置甲烷传感器。" GB50581-2020 第4.4.2条：井下煤仓应配备甲烷传感器，报警浓度≥1.5%CH₄。 |
| 地面选煤厂煤仓上方 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第6章条文："地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。" |
| 瓦斯抽采泵站输入管路 | ✅ 必装 | AQ1029-2019："瓦斯抽采泵站的抽采泵输入管路中必须设置甲烷传感器。" |
| 瓦斯抽采干管及抽采工作面干管 | ✅ 必装 | 安徽省瓦斯综合治理办法（皖政办秘〔2022〕62号）："瓦斯抽采泵站的干管、抽采工作面干管必须安装甲烷监测装置。" |
| 封闭墙内瓦斯浓度＞3%时墙外 | ✅ 必装 | 安徽省瓦斯综合治理办法（皖政办秘〔2022〕62号）："井下生产区域内的封闭墙内瓦斯浓度超过3%的，应当在墙外设置甲烷传感器，报警浓度≥0.8%。" |
| 钻场施钻期间钻机回风侧 | ✅ 必装 | 山西省应急厅通知："瓦斯抽采钻场、探放水钻场等钻孔施钻期间，必须在钻机回风侧（下风侧）10m范围内设置甲烷传感器和一氧化碳传感器，并具备甲烷超限报警断电功能。" |
| 永久避难硐室 | ✅ 必装 | 《煤矿安全规程》："永久避难硐室出入口安装甲烷传感器；生存室内安装甲烷传感器。" |
| 掘进机/采煤机/锚杆钻车/梭车等移动设备 | ✅ 必装（机载式） | AQ1029-2019 第6.3.4条（新增）："掘锚一体机、连续采煤机、梭车、锚杆钻车、钻机应设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。" 2016年修订意见："矿用防爆型柴油机车、无轨胶轮车等移动设备也应设置机载式甲烷检测报警仪。" |

二、一氧化碳传感器（CO）

一氧化碳传感器用于早期火灾预警（内因火灾与外因火灾）及柴油车辆尾气环境监测。

| 安设位置 | 要求等级 | 规范条款原文 |
| --- | --- | --- |
| 自燃/容易自燃煤层采煤工作面回风隅角 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第7.1.2条："开采容易自燃、自燃煤层的采煤工作面必须至少设置一个一氧化碳传感器，地点可设置在上隅角、工作面或工作面回风巷。" 《煤矿防灭火细则》第53条："开采自燃和容易自燃煤层，应在回风隅角、工作面或工作面回风巷安设一氧化碳传感器。" 报警浓度≥0.0024%CO（24ppm）。 |
| 自燃/容易自燃煤层采煤工作面回风巷 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第7.1.2条；《煤矿防灭火细则》第53条。 距回风绕道10~15m范围内，报警浓度≥0.0024%CO。 |
| 采区回风巷 | ✅ 必装 | 《煤矿防灭火细则》第53条："采区回风巷、一翼回风巷和总回风巷，应当设置一氧化碳传感器。" |
| 一翼回风巷 | ✅ 必装 | 《煤矿防灭火细则》第53条（同上） |
| 总回风巷 | ✅ 必装 | 《煤矿防灭火细则》第53条（同上） |
| 封闭火区防火墙外 | ✅ 必装 | 《煤矿防灭火细则》第53条："封闭火区防火墙外应当设置一氧化碳传感器。" |
| 带式输送机驱动滚筒下风侧10~15m | 🔶 宜装（烟雾传感器必装） | 《煤矿防灭火细则》第55条："带式输送机驱动滚筒下风侧10~15m处应当设置烟雾传感器，宜设置一氧化碳传感器。" 国家矿山安全监察局2025年文件："带式输送机应当装设温度、烟雾监测装置…驱动滚筒下风侧10~15m处应当设置烟雾、一氧化碳传感器。"（已升级为"应设"） |
| 自燃煤层掘进半煤岩巷/煤巷回风流 | 🔶 宜装（沿空掘进必装） | 《煤矿防灭火细则》第54条："在容易自燃和自燃煤层中掘进的半煤岩巷、煤巷，宜在回风流中装设一氧化碳传感器，沿空掘进时应当在回风流中装设一氧化碳传感器。" |
| 临近火区/采空区的掘进工作面回风流 | ✅ 必装 | 山西省应急厅通知（从严要求）："临近火区、容易自燃煤层采空区、自燃煤层采空区的掘进工作面必须在回风流中设置一氧化碳传感器。" |
| 施工长度＞20m的煤层钻孔（干式排渣）钻机回风侧 | ✅ 必装 | 《煤矿防灭火细则》第53条："施工长度大于20m的煤层钻孔，且采用干式排渣工艺施工时，应当在钻机回风侧10m范围内同一帮设置一氧化碳传感器或者悬挂一氧化碳报警仪。" |
| 钻场施钻期间 | ✅ 必装 | 山西省应急厅通知："钻机回风侧（下风侧）10m范围内设置一氧化碳传感器。" |
| 瓦斯抽采泵站管路 | ✅ 必装 | 《煤矿防灭火细则》第53条；山西省应急厅通知："瓦斯抽采泵站的抽采泵输入管路中必须设置一氧化碳传感器。" |
| 煤仓上方 | ✅ 必装 | 《煤矿安全规程》（2025版）第155条第（四）项："煤仓应当安装一氧化碳传感器。" GB50581-2020：煤仓上方应设一氧化碳传感器，用于自然发火预测。 |
| 使用防爆柴油动力装置的矿井（柴油车通行巷道） | 🔶 建议装（仅监测不联锁断电） | 《煤矿防灭火细则》；高平市应急管理局通知："使用防爆柴油动力装置的矿井应设置一氧化碳传感器和温度传感器，CO报警浓度≥0.0024%CO。" 说明：该条款针对有柴油设备频繁通行的巷道，建议装设CO传感器用于环境监测，可不接入断电逻辑，防止与CH₄超限交叉干扰。 |
| 永久避难硐室 | ✅ 必装 | 《煤矿安全规程》："永久避难硐室过渡室安装一氧化碳传感器；生存室安装一氧化碳传感器。" |

三、风速传感器

风速传感器用于监测巷道风量是否满足设计要求，是"一通三防"的关键监测参数。

| 安设位置 | 要求等级 | 规范条款原文 |
| --- | --- | --- |
| 采煤工作面回风巷 | ✅ 必装（突出矿井） | AQ1029-2019 第7.2条："采煤工作面回风巷应设置风速传感器。"（2019版已扩展至全部采煤面） |
| 掘进工作面回风流 | ✅ 必装（突出矿井） | AQ1029-2019 第7.2条；修订意见："煤与瓦斯突出煤层采煤工作面回风巷和掘进巷道回风流中应增设风速传感器。" |
| 采区回风巷测风站 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第7.2条："采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷的测风站应设置风速传感器。" |
| 一翼回风巷测风站 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第7.2条（同上） |
| 总回风巷测风站 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第7.2条（同上） |

四、风向传感器

风向传感器用于监测风流方向，防止风流逆转。主要用于突出矿井的关键通风节点。

| 安设位置 | 要求等级 | 规范条款原文 |
| --- | --- | --- |
| 突出矿井采煤工作面进风巷 | ✅ 必装（突出矿井） | AQ1029-2019 第7.4条："煤与瓦斯突出煤层采煤工作面进风巷应设置风向传感器。" |
| 突出矿井掘进工作面进风分风口 | ✅ 必装（突出矿井） | AQ1029-2019 第7.4条："煤与瓦斯突出煤层掘进工作面的进风分风口处应设置风向传感器。" |

五、温度传感器

温度传感器用于监测自然发火征兆、机电设备过热及作业环境温度。

| 安设位置 | 要求等级 | 规范条款原文 |
| --- | --- | --- |
| 自燃/容易自燃煤层采煤工作面回风巷 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第7.5条："开采容易自燃、自燃煤层的采煤工作面应在回风巷设置温度传感器。" 报警值≥30℃。 |
| 机电设备硐室 | ✅ 必装 | 《煤矿防灭火细则》第56条："机电设备硐室应当设置温度传感器。" 报警值≥34℃。 |
| 压风机 | ✅ 必装 | 《煤矿防灭火细则》第57条："压风机应当设置温度传感器，温度超限时，自动声光报警，并切断压风机电源。" |
| 采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷 | 🔶 宜装 | 《煤矿防灭火细则》第53条："采区回风巷、一翼回风巷和总回风巷…宜设置温度传感器。" |
| 带式输送机驱动滚筒 | ✅ 必装（温度监测装置） | 《煤矿防灭火细则》第55条："带式输送机必须装设…温度监测装置和自动洒水装置。" |
| 使用防爆柴油动力装置的地点 | 🔶 建议装 | 高平市应急管理局通知："使用防爆柴油动力装置的矿井应设置…温度传感器，报警值30℃。" |
| 瓦斯抽采泵站管路 | ✅ 必装 | 山西省应急厅通知："瓦斯抽采泵站输入管路中必须设置…温度传感器。" |
| 永久避难硐室生存室 | ✅ 必装 | 《煤矿安全规程》："永久避难硐室生存室安装温度传感器。" |

六、烟雾传感器

烟雾传感器用于带式输送机外因火灾的早期预警，是胶带运输巷道的标配保护装置。

| 安设位置 | 要求等级 | 规范条款原文 |
| --- | --- | --- |
| 带式输送机驱动滚筒下风侧10~15m | ✅ 必装 | 《煤矿防灭火细则》第55条："带式输送机驱动滚筒下风侧10~15m处应当设置烟雾传感器。" 对于采用卸载滚筒作驱动滚筒的带式输送机，烟雾传感器应安装在滚筒正上方。 |
| 回风流巷道中的带式输送机机尾 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第7.1.3条（2007版保留，2019版延伸）：处于回风流巷道中的带式输送机机尾应安装烟雾传感器。 |
| 兼做回风井的带式输送机井筒 | ✅ 必装 | 《煤矿安全规程》："装有带式输送机的井筒兼作进风井时，井筒中必须装设自动报警与自动灭火装置。" |

七、粉尘浓度传感器

粉尘传感器用于监测作业场所粉尘浓度，保障职业健康及防爆安全。

| 安设位置 | 要求等级 | 规范条款原文 |
| --- | --- | --- |
| 采煤工作面 | 🔶 建议装 | AQ1029-2019 第7.11条（新增）："煤矿粉尘传感器的设置…采掘工作面应设置粉尘传感器。" GB50581-2020：采掘面及主要转载点应配备粉尘监测设备。 |
| 掘进工作面 | 🔶 建议装 | AQ1029-2019 第7.11条（同上） |
| 主要转载点 | 🔶 建议装 | GB50581-2020："采掘工作面及主要转载点的监测需要。" |

八、水位传感器

水位传感器属于排水系统自动化控制范畴，用于监测水仓水位并联动水泵启停。

| 安设位置 | 要求等级 | 规范条款原文 |
| --- | --- | --- |
| 主要水仓 | 🔶 建议装（排水自动化系统） | MT/T825-1999《矿用水位传感器通用技术条件》：适用于煤矿井下水仓水位测量。 说明：水位传感器不属于AQ1029-2019安全监控系统强制配置类别，归入排水自动化控制子系统。如果矿井将其接入安全监控系统统一管理，则由企业自行规定。 |
| 临时水仓 | 🔶 视自动化程度定 | 无AQ1029强制要求。如需实现自动排水，可参照主要水仓配置水位传感器。 |

九、风门开关传感器

风门开关传感器用于监控主要风门状态，防止两道风门同时打开造成风流短路。

| 安设位置 | 要求等级 | 规范条款原文 |
| --- | --- | --- |
| 矿井主要进回风巷之间的风门 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第7.10条："矿井和采区主要进回风巷道中的主要风门应设置风门开关传感器，当两道风门同时打开时，发出声光报警信号。" 《煤矿安全规程》第503条："主要风门应当设置风门开关传感器，当两道风门同时打开时，发出声光报警信号。" |
| 采区进回风巷之间的风门 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第7.10条（属于主要风门范畴） |
| 普通联络巷风门/采掘工作面风门 | ❌ 不强制 | 国家矿山安全监察局河南局信箱回复："主要风门"指控制矿井、采区主要进回风系统的风门，采掘工作面风门不属于"主要风门"范畴。 |

十、风筒传感器

风筒传感器用于监测局部通风机供风风筒状态，确保掘进工作面正常供风。

| 安设位置 | 要求等级 | 规范条款原文 |
| --- | --- | --- |
| 局部通风机风筒末端 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第7.8条："局部通风机风筒末端应设置风筒传感器。" 机掘工作面风筒传感器设置在风筒末端20m范围内；炮掘工作面设置在风筒末端50m范围内。 |

十一、设备开停传感器

设备开停传感器用于监测主要通风机和局部通风机的运行状态。

| 安设位置 | 要求等级 | 规范条款原文 |
| --- | --- | --- |
| 主要通风机 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第7.7条："主要通风机、局部通风机应分台、分级安装开停传感器。" |
| 局部通风机 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第7.7条（同上） |

十二、馈电传感器

馈电传感器用于监测被控设备是否已断电，是断电控制的反馈确认。

| 安设位置 | 要求等级 | 规范条款原文 |
| --- | --- | --- |
| 被控开关的供电侧 | ✅ 必装 | AQ1029-2019 第7.12条（新增）："应设置馈电传感器，监测被控设备的供电状态。" |

十三、氧气传感器及二氧化碳传感器

主要用于避难硐室等特殊场所的空气环境监测。

| 安设位置 | 要求等级 | 规范条款原文 |
| --- | --- | --- |
| 永久避难硐室生存室（O₂） | ✅ 必装 | 《煤矿安全规程》："永久避难硐室生存室安装氧气传感器。" |
| 永久避难硐室入口及生存室（CO₂） | ✅ 必装 | 《煤矿安全规程》："永久避难硐室入口安装二氧化碳传感器；生存室安装二氧化碳传感器。" |

附  录：特殊场景传感器配置速查

以下为常见易混淆场景的传感器配置建议，供现场技术管理参考。

| 场景 | CH₄ | CO | 风速 | 温度 | 烟雾 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用采煤工作面 （已通风未回采、未装设备） | ✅ 上隅角+T2 | 🔶 自燃煤层装 | 建议装 | 🔶 自燃煤层装 | ❌ |  |
| 局部通风巷道 （无掘进、无皮带、有胶轮车） | ❌ 不强制 | 🔶 建议装 （仅监测） | ❌ | ❌ | ❌ |  |
| 主要运输大巷 （有胶轮车通行） | ❌ 不强制 | 🔶 建议装 （柴油车尾气） | ❌ 非测风站可不装 | ❌ | ❌ |  |
| 水仓 | ❌ 不强制 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 水位传感器 属排水系统 |
| 皮带巷 （有胶带输送机） | 视安装位置 （回风流则必装） | ✅ 必装 （2025新规） | ❌ | ✅ 必装 （滚筒测温） | ✅ 必装 （滚筒下风侧） | 烟雾+自动洒水 |
| 回风流中的机电硐室 | ✅ 必装 （进风侧） | ❌ | ❌ | ✅ 必装 （硐室内） | ❌ |  |

附录：引用标准及文件清单

AQ1029-2019《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》

《煤矿安全规程》（2025版）

《煤矿防灭火细则》（矿安〔2020〕156号）

AQ6201-2019《煤矿安全监控系统通用技术要求》

GB50581-2020《煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准》

《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第4号）

GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值》

GB 51078-2015《煤炭矿井设计防火规范》

AQ1020-2006《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》

MT/T825-1999《矿用水位传感器通用技术条件》

《安徽省煤矿瓦斯综合治理与利用办法》（皖政办秘〔2022〕62号）

国家矿山安全监察局《关于进一步加强煤矿安全监控系统管理工作的通知》

国家矿山安全监察局《煤矿火灾防控重点》（2025年）